HB300-BZT微机备自投综合保护装置

说  明  书

一、简介

本装置适用于110kV及以下电压等级的进线开关和内桥开关的自动投切，带母联分段保护控制功能，可集中组屏，也可在开关柜就地安装，全面支持变配电综合自动化系统

二、功能介绍

1、电量测量

测量单元

① I母线电 压： 1UAB,1UBC,1UCA ② II母线电 压： 2UAB,2UBC,2UCA ③ I进线电压： 1Ux ④ II进线电压： 2Ux ⑤ I母线电 流： 1I ⑥ II母线电 流： 2I

说明：测量单元显示数据是二次侧输入实际信号。

2、12路开关量测量

| 1 | 1#断路器合位 | 7 | 闭锁开关 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1#断路器分位 | 8 | 开入1 |
| 3 | 2#断路器合位 | 9 | 开入2 |
| 4 | 2#断路器分位 | 10 | 开入3 |
| 5 | 母联开关合位 | 11 | 开入4 |
| 6 | 母联开关分位 | 12 | 开入5 |

3、备自投类型选择

| 1 | 1#主进线全备用 | 6 | 2#线路母联备用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2#主进线全备用 | 7 | 母联互为备用 |
| 3 | 1#主进线有限备用 | 8 |  |
| 4 | 2#主进线有限备用 | 9 |  |
| 5 | 1#线路母联备用 |  |  |

4、故障信息存储

当备自投动作不成功时，该装置会存储时间，以及部分电量测量值。

5、成功信息存储

当备自投动作成功时，该装置会存储时间，以及部分电量测量值。

6、显示方式

蓝屏液晶汉显，240*128点阵，滚动显示所有测量。参数设置简单快捷。

7、通讯功能

①一个RS485口

②MODBUS通讯规约（RTU模式）

③波特率： 4.8K/9.6K

④地址：1~254

三、技术指标

①测量单元精度指标

| 参数 | 精度 | 量程 |
| --- | --- | --- |
| 电压 | 0．2%fs | AC 0~200V |
| 电流 | 0．2%fs | AC 0~6A |

②其它

| 工作电源 | AC/DC 80~260V |
| --- | --- |
| 功耗 | 最大15W |
| 温度范围 | -20°C ~ +60°C |
| 湿度范围 | RH20% ~ 95% |

四、操作说明

1)面板图

2）指示灯

1—备用充电指示灯：备自投充满电后该灯亮，放电后该灯灭。该灯亮同时表示装置工作于自投阶段

2—备用放电指示灯：备自投放电时该灯亮，充满电后该灭。该灯亮同时表示装置工作于自投阶段

3—自复充电指示灯：在自复工作中，满足充电条件该灯亮，否则灭。

4—自复放电指示灯：在自复工作中，不满足充电条件该灯亮，否则灭。

5—闭锁指示灯：    外部闭锁开关闭合该灯亮，否则灭。

6—开关故障指示灯：3个断路器开关合位和分位开入不正确，该灯亮，否则灭。

7—动作成功指示灯：备自投成功动作，该灯亮，否则灭。

8—动作失败指示灯：备自投动作失败，该灯亮，否则灭。

9--通讯指示灯：当装置与上位机通讯时，每接收到一条指令闪烁一次。

10--运行指示灯：当装置上电后该灯会一直闪烁。

3) 显示界面

(显示一)                                   (显示二)

(显示三)

4)参数设置界面

(参数主界面)                                      （备投设置界面）

五. 工作原理

5.1 七种备用电源自投方式

◆ 方式1（1#主进线全备用）

在进线1 开关合和母联开关合的供电方式下，母线失压时进线2 自投，进线1开关断开。

◆ 方式2（2#主进线全备用）

在进线2 开关合和母联开关合的供电方式下，母线失压时进线1 自投，进线2开关断开。

◆ 方式3（1#主进线有限备用）

在进线1 开关合和母联开关合的供电方式下，母线失压时进线2 自投，进线1和母联开关断开。

◆ 方式4（2#主进线有限备用）

在进线2 开关合和母联开关合的供电方式下，母线失压时进线1 自投，进线2和母联开关断开。

◆ 方式5（1#线路母联备用）

在母联开关分、进线1 开关合和进线2 开关合，由进线1 和进线2 分别给二段母线独立供电方式下，母线1 失压时母联自投。

◆ 方式6（2#线路母联备用）

在母联开关分、进线1 开关合和进线2 开关合，由进线1 和进线2 分别给二段母线独立供电方式下，母线2 失压时母联自投。

◆ 方式7（母联互为备用）

方式5和方式6满足任一条件即可动作,工作原理参考方式5和方式6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 1#主进线全备用方式1

在下列所有条件满足时，延时15S进入自投条件判别

进线1处于合位

母联处于合位

进线2处于分位

1 段母线有电压（1Uab ,1Ubc , 1Uca >U有压定值）当母线电压使用（在方式选择中设置），默认为此情况

2 段母线有电压（2Uab ,2Ubc , 2Uca >U有压定值）当母线电压使用（在方式选择中设置），默认为此情况

外线2有电压（2Ux> U有压定值）当进线电压使用（在方式选择中设置）

备自投动作控制CTL设置为使用

在下列任一条件满足时，闭锁自投条件判别

#2线路失压(2Ux<U有压定值) 当进线电压使用（在方式选择中设置）

进线2处于合位

进线1或母联手动或远动跳闸

外部闭锁(闭锁开关闭合)

备自投动作控制CTL设置为禁止

在进入自投条件判别时，下列所有条件满足，进线2自投。

1 段母线失压（1Uab ,1Ubc , 1Uca <U有压定值）当母线电压使用（在方式选择中设置）

2 段母线失压（2Uab ,2Ubc , 2Uca <U有压定值）当母线电压使用（在方式选择中设置）

#1线路失压(1Ux<U有压定值) 当进线电压使用（在方式选择中设置）

进线1无电流（1I<I无流定值）

自投动作过程顺序为：

延时跳闸时刻时间后给出一个200ms 的脉冲输出确保进线1 跳闸

再延时合闸时刻时间后，检测到进线1处于跳位时，给出一个200ms 的脉冲使进线2 合闸

如果开关拒动，将报警且返回

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 2#主进线全备用方式2

在下列所有条件满足时，延时15S进入自投条件判别

进线2处于合位

母联处于合位

进线1处于分位

1 段母线有电压（1Uab ,1Ubc , 1Uca >U有压定值）当母线电压使用（在方式选择中设置），默认为此情况

2 段母线有电压（2Uab ,2Ubc , 2Uca >U有压定值）当母线电压使用（在方式选择中设置），默认为此情况

外线1有电压（1Ux> U有压定值）当进线电压使用（在方式选择中设置）

备自投动作控制CTL设置为使用

在下列任一条件满足时，闭锁自投条件判别

#1线路失压(1Ux<U有压定值) 当进线电压使用（在方式选择中设置）

进线1处于合位

进线2或母联手动或远动跳闸

外部闭锁(闭锁开关闭合)

备自投动作控制CTL设置为禁止

在进入自投条件判别时，下列所有条件满足，进线1自投。

1 段母线失压（1Uab ,1Ubc , 1Uca <U有压定值）当母线电压使用（在方式选择中设置）

2 段母线失压（2Uab ,2Ubc , 2Uca <U有压定值）当母线电压使用（在方式选择中设置）

#2线路失压(2Ux<U有压定值) 当进线电压使用（在方式选择中设置）

进线2无电流（2I<I无流定值）

自投动作过程顺序为：

延时跳闸时刻时间后给出一个200ms 的脉冲输出确保进线2 跳闸

再延时合闸时刻时间后，检测到进线2处于跳位时，给出一个200ms 的脉冲使进线1 合闸

如果开关拒动，将报警且返回

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 1#主进线有限备用方式3

与1#主进线全备用方式1相同

自投动作过程顺序为：

延时跳闸时刻时间后给出200ms 的脉冲输出确保进线1 和母联跳闸

再延时合闸时刻时间后，检测到进线1和母联处于跳位时，给出一个200ms 的脉冲使进线2 合闸

如果开关拒动，将报警且返回

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 2#主进线有限备用方式4

与2#主进线全备用方式2相同

自投动作过程顺序为：

延时跳闸时刻时间后给出200ms 的脉冲输出确保进线2 和母联跳闸

再延时合闸时刻时间后，检测到进线2和母联处于跳位时，给出一个200ms 的脉冲使进线1 合闸

如果开关拒动，将报警且返回

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 1#线路母联备用方式5

在下列所有条件满足时，延时15S进入自投条件判别

进线1处于合位

母联处于分位

进线2处于合位

1 段母线有电压（1Uab ,1Ubc , 1Uca >U有压定值）当母线电压使用（在方式选择中设置），默认为此情况

2 段母线有电压（2Uab ,2Ubc , 2Uca >U有压定值）当母线电压使用（在方式选择中设置），默认为此情况

外线1有电压（1Ux> U有压定值）当进线电压使用（在方式选择中设置）

外线2有电压（2Ux> U有压定值）当进线电压使用（在方式选择中设置）

备自投动作控制CTL设置为使用

在下列任一条件满足时，闭锁自投条件判别

1 段母线失压（1Uab ,1Ubc , 1Uca <U有压定值）且2 段母线失压（2Uab ,2Ubc , 2Uca <U有压定值）当母线电压使用（在方式选择中设置），默认为此情况

#1线路失压(1Ux<U有压定值)且#2线路失压(2Ux<U有压定值) 当进线电压使用（在方式选择中设置）

进线1处于分位

进线2处于分位

母联处于合位

外部闭锁(闭锁开关闭合)

备自投动作控制CTL设置为禁止

在进入自投条件判别时，下列所有条件满足，母联自投。

1 段母线失压（1Uab ,1Ubc , 1Uca <U有压定值）当母线电压使用（在方式选择中设置）

2 段母线有电压（2Uab ,2Ubc , 2Uca >U有压定值）当母线电压使用（在方式选择中设置）

#1线路失压(1Ux<U有压定值) 当进线电压使用（在方式选择中设置）

#2线路有电压(2Ux>U有压定值) 当进线电压使用（在方式选择中设置）

进线1无电流（1I<I无流定值）

自投动作过程顺序为：

延时跳闸时刻时间后给出一个200ms 的脉冲输出确保进线1 跳闸

再延时合闸时刻时间后，检测到进线1处于跳位时，给出一个200ms 的脉冲使母联合闸

如果开关拒动，将报警且返回

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 2#线路母联备用方式6

与1#线路母联备用方式5相同

在进入自投条件判别时，下列所有条件满足，母联自投。

2 段母线失压（2Uab ,2Ubc , 2Uca <U有压定值）当母线电压使用（在方式选择中设置）

1 段母线有电压（1Uab ,1Ubc , 1Uca >U有压定值）当母线电压使用（在方式选择中设置）

#2线路失压(2Ux<U有压定值) 当进线电压使用（在方式选择中设置）

#1线路有电压(1Ux>U有压定值) 当进线电压使用（在方式选择中设置）

进线2无电流（1I<I无流定值）

自投动作过程顺序为：

延时跳闸时刻时间后给出一个200ms 的脉冲输出确保进线2 跳闸

再延时合闸时刻时间后，检测到进线1处于跳位时，给出一个200ms 的脉冲使母联合闸

如果开关拒动，将报警且返回

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 1#主进线全备用方式1------(自恢复

在备自投成功动作后，满足下列任一条件装置从自复状态退出到备自投初始状态

进线1处于合位

母联处于分位

进线2处于分位

在备自投成功动作后，满足下列所有条件延时15S进入自复动作

进线1处于分位

母联处于合位

进线2处于合位

#1线路有电压(1Ux>U有压定值)

自复动作过程顺序为：

给出一个200ms 的脉冲输出确保进线2 跳闸

再延时合闸时刻时间后，检测到进线2处于跳位时，给出一个200ms 的脉冲使进线1合闸

如果开关拒动，将报警且返回

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 2#主进线全备用方式2------(自恢复

在备自投成功动作后，满足下列任一条件装置从自复状态退出到备自投初始状态

进线1处于分位

母联处于分位

进线2处于合位

在备自投成功动作后，满足下列所有条件延时15S进入自复动作

进线1处于合位

母联处于合位

进线2处于分位

#2线路有电压(2Ux>U有压定值)

自复动作过程顺序为：

给出一个200ms 的脉冲输出确保进线1 跳闸

再延时合闸时刻时间后，检测到进线1处于跳位时，给出一个200ms 的脉冲使进线2合闸

如果开关拒动，将报警且返回

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 1#主进线有限备用方式3------(自恢复

在备自投成功动作后，满足下列任一条件装置从自复状态退出到备自投初始状态

进线1处于合位

母联处于合位

进线2处于分位

在备自投成功动作后，满足下列所有条件延时15S进入自复动作

进线1处于分位

母联处于分位

进线2处于合位

#1线路有电压(1Ux>U有压定值)

自复动作过程顺序为：

给出一个200ms 的脉冲输出确保进线2 跳闸

再延时合闸时刻时间后，检测到进线2处于跳位时，给出200ms 的脉冲使进线1和母联合闸

如果开关拒动，将报警且返回

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 2#主进线有限备用方式4------(自恢复

在备自投成功动作后，满足下列任一条件装置从自复状态退出到备自投初始状态

进线1处于分位

母联处于合位

进线2处于合位

在备自投成功动作后，满足下列所有条件延时15S进入自复动作

进线1处于合位

母联处于分位

进线2处于分位

#2线路有电压(2Ux>U有压定值)

自复动作过程顺序为：

给出一个200ms 的脉冲输出确保进线1 跳闸

再延时合闸时刻时间后，检测到进线1处于跳位时，给出200ms 的脉冲使进线2和母联合闸

如果开关拒动，将报警且返回

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 1#线路母联备用方式5------(自恢复

在备自投成功动作后，满足下列任一条件装置从自复状态退出到备自投初始状态

进线1处于合位

母联处于分位

进线2处于分位

在备自投成功动作后，满足下列所有条件延时15S进入自复动作

进线1处于分位

母联处于合位

进线2处于合位

#1线路有电压(1Ux>U有压定值)

自复动作过程顺序为：

给出一个200ms 的脉冲输出确保母联跳闸

再延时合闸时刻时间后，检测到母联处于跳位时，给出200ms 的脉冲使进线1合闸

如果开关拒动，将报警且返回

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 2#线路母联备用方式6------(自恢复

在备自投成功动作后，满足下列任一条件装置从自复状态退出到备自投初始状态

进线1处于分位

母联处于分位

进线2处于合位

在备自投成功动作后，满足下列所有条件延时15S进入自复动作

进线1处于合位

母联处于合位

进线2处于分位

#2线路有电压(2Ux>U有压定值)

自复动作过程顺序为：

给出一个200ms 的脉冲输出确保母联跳闸

再延时合闸时刻时间后，检测到母联处于跳位时，给出200ms 的脉冲使进线2合闸

如果开关拒动，将报警且返回

六、装置原理图

七、 装置外型尺寸和安装尺寸

正视图(240*128液晶显示)

开孔图                                    侧视图

端子图